Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность Решения и Постановления УФАС по КБР,  вынесенных в отношении ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»

В Управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» связанные с необоснованным начислением платы за потребленный газ по мощности газопотребляемого оборудования,  при исправном узле учета газа.
Как следует из материалов дела на предприятии у индивидуального предпринимателя установлен комплекс учета газа СГ-ЭКвз-Р-0,5-400/1,  состоящий из:  счетчика газа RVG  G250  № 28078864,  корректора Еڔ № 80320115,  датчика перепада давления на счетчике ДМ-  004,  преобразователь давления РДСК 900  и преобразователь температуры ТПТ-17.
Сотрудниками ООО «Газпром» 24.07.2014  была проведена проверка состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа,  о чем был составлен акт от 24.07.2014.  Исходя из содержания указанного акта,  потребителю необходимо в срок до 24.08.14  провести аттестацию существующего узла учета на соответствие ГОСТ ⥈.740-2011,  а также в связи с тем,  что фактический диапазон измерения стандартного объемного расхода газа составляет при Рабс.=3,7  кг/с⩛ от 14,8  до 1480  м /ч,  принято решение о расчете потребленного газа ГПО с расходами менее 14,8  ⩛/ч в соответствии с его проектной мощностью,  исходя из времени,  в течение которого подавался газ.
Комиссией Управления установлено,  что индивидуальный предприниматель  произвел поверку узла учета газа в установленные сроки.  Поставщиком газа 27.03.2014г.  счетчик газа был подвергнут дополнительным испытаниям метрологической службой ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».  Согласно протоколу калибровки 螊 от 27.03.2014г.  метрологические характеристики исследуемого счетчика соответствуют НТД.  Как следует из «графика отклонений»,  при потреблении газа менее 4⩛/ч погрешность составляет 2,8%,  что подтверждает отсутствие внедоговорного потребления газа и соответствие узла учета предъявляемым требованиям.  В соответствии с технической документацией на прибор учета газа RVG  G-250  диапазон измерения его составляет от 4  до 400  ⩛/ч.,  максимальное рабочее давление 1,6Мпа.
Актом проверки состояния и применения средств измерений и соблюдений требований ГОСТ Р 8.740-2011  от 11.11.2014  Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,  метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» узел учета газа индивидуального предпринимателя признан соответствующим ГОСТ Р 8.740-2011.
Таким образом,  Комиссия Управления пришла к выводу,  что производить учет потребленного газа по мощности неправомерно,  так как установленный счетчик позволяет достоверно определять фактический объем газа.
Комиссия Кабардино-Балкарского УФАС России,  по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства,  вынесла Решение по делу о признании действий ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»,  путем незаконного расчета сумм за поставленный газ с применением расчетного метода по мощности ГПО индивидуальному предпринимателю,  при наличии исправного узла учета газа,  нарушающими часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции».
По вышеуказанному факту Управлением было возбуждено административное производство.  Постановлением об административном правонарушении  на ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» наложен штраф в размере 650  000  рублей.
Впоследствии,  Решение и Постановление УФАС по КБР было обжаловано в  арбитражный суд.
Однако Арбитражный суд КБР и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд указали на законность Решения и Постановления УФАС по КБР.

2016-05-05  14:16:00